IS泵说明书

IS 型单级单吸清水离心泵

安装使用说明书

中华人民共和国

沈   阳   第   一   水   泵   厂

目   录

一、   概述 ……………………………………………………………………………（ 1 ）

二、   结构说明 ………………………………………………………………………（ 8 ）

三、   装配与拆卸 ……………………………………………………………………（ 8 ）

四、   安装 ……………………………………………………………………………（ 10 ）

五、   起动、停止与运转 ……………………………………………………………（ 16 ）

六、   故障原因及其解决办法 ……………………………………………………（ 17 ）

七、井下用泵注意事项 …………………………………………………………（

一、   概述

IS 单级单吸离心水泵，采用 ISO 标准进行设计制造。其性能标准采用 ISO2858-1975 （ E ），装机械密封和软填料的空腔尺寸采用 ISO3069-1974 （ E ），底座尺寸采用 ISO3661-1974 （ E ），泵体进出口法兰尺寸采用 ISO2084 （ 16ba 一级）。适用于工业和城市给水，排水，也可用于农田排灌。供输送清水或物理及化学性质类似清水的其它液体之用，温度不高于 80 ℃。

IS 型泵系列性能范围（按设计点）

转速： 2900r/min 1450r/min

进口直径： 50 ～ 200mm

流量： 6.3 ～ 400m 3 /h

扬程： 5—125m

IS 型泵系列主要性能参数见图 1 和表 1 。详细性能参数应见制造厂提出厂性能。泵的标记（例如 IS80—65—160 ）

IS    80  —  65   —  160

叶轮名义直径（ mm ）

排出口直径（ mm ）

吸入口直径（ mm ）

单级单吸清水离心泵。

表 1

| 型 号 | 转速 n (r/min) | 流 量 Q | 扬程 H (m) | 效率 η (%) | 功率 (kW) | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) | 重量 (kg) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (m 3 /h) | (l/s) | 轴功率 Pa | 电机功率 |  |  |  |  |  |  |
| S50-32-125 | 2900 | 7.5 | 2.08 | 22 | 47 | 0.96 | 2.0 | 2.0 | 79.5 |
| 12.5 | 3.47 | 20 | 60 | 1.13 | 2.0 |  |  |  |  |
| 15 | 4.17 | 18.5 | 60 | 1.26 | 2.5 |  |  |  |  |
| 1450 | 3.75 | 1.04 | 5.4 | 43 | 0.13 | 0.55 | 2.0 |  |  |
| 6.3 | 1.74 | 5 | 54 | 0.16 | 2.0 |  |  |  |  |
| 7.5 | 2.08 | 4.6 | 55 | 0.17 | 2.5 |  |  |  |  |
| IS50-32-160 | 2900 | 7.5 | 2.08 | 34 | 44 | 1.59 | 3 | 2.0 | 83.7 |
| 12.5 | 3.47 | 32 | 54 | 2.02 | 2.0 |  |  |  |  |
| 15 | 4.17 | 21 | 56 | 2.16 | 2.5 |  |  |  |  |
| 1450 | 3.75 | 1.04 | 8.5 | 35 | 0.25 | 0.55 | 2.0 |  |  |
| 6.3 | 1.74 | 8 | 48 | 0.28 | 2.0 |  |  |  |  |
| 7.5 | 2.08 | 7.5 | 49 | 0.31 | 2.5 |  |  |  |  |
| IS50-32-200 | 2900 | 7.5 | 2.08 | 52.5 | 38 | 2.82 | 5.5 | 2.0 | 98 |
| 12.5 | 3.47 | 50 | 48 | 3.54 | 2.0 |  |  |  |  |
| 15 | 417 | 48 | 51 | 3.95 | 2.5 |  |  |  |  |
| 1450 | 3.75 | 1.04 | 13.1 | 33 | 0.41 | 0.75 | 2.0 |  |  |
| 6.3 | 1.74 | 12.5 | 42 | 0.51 | 2.0 |  |  |  |  |
| 7.5 | 2.08 | 12 | 44 | 0.56 | 2.5 |  |  |  |  |
| IS50-32-250 | 2900 | 7.5 | 2.08 | 82 | 28.5 | 5.87 | 11 | 2.0 | 134.5 |
| 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 7.16 | 2.0 |  |  |  |  |
| 15 | 4.17 | 78.5 | 41 | 7.83 | 2.5 |  |  |  |  |
| 1450 | 3.75 | 1.04 | 20.5 | 23 | 0.91 | 1.5 | 2.0 |  |  |
| 6.3 | 1.74 | 20 | 32 | 1.07 | 2.0 |  |  |  |  |
| 7.5 | 2.08 | 19.5 | 35 | 1.14 | 3.0 |  |  |  |  |
| IS65-50-125 | 2900 | 15 | 4.17 | 21.8 | 58 | 1.54 | 3 | 2.0 | 83.4 |
| 25 | 6.94 | 20 | 69 | 1.97 | 2.0 |  |  |  |  |
| 30 | 8.33 | 18.5 | 68 | 2.22 | 3.0 |  |  |  |  |
| 450 | 7.5 | 2.08 | 5.35 | 53 | 0.21 | 0.55 | 2.0 |  |  |
| 12.5 | 3.47 | 5 | 64 | 0.27 | 2.0 |  |  |  |  |
| 15 | 4.17 | 4.7 | 65 | 0.30 | 2.5 |  |  |  |  |

表 1

| 型 号 | 转速 n (r/min) | 流 量 Q | 扬程 H (m) | 效率 η (%) | 功率 (kW) | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) | 重量 (kg) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (m 3 /h) | (l/s) | 轴功率 Pa | 电机功率 |  |  |  |  |  |  |
| IS65-50-160 | 2900 | 15 | 4.17 | 35 | 54 | 2.65 | 5.5 | 2.0 | 102.6 |
| 25 | 6.94 | 32 | 65 | 3.35 | 2.0 |  |  |  |  |
| 30 | 8.33 | 30 | 66 | 3.71 | 2.5 |  |  |  |  |
| 1450 | 7.5 | 2.08 | 8.8 | 50 | 0.36 | 0.75 | 2.0 |  |  |
| 12.5 | 3.47 | 8.0 | 60 | 0.45 | 2.0 |  |  |  |  |
| 15 | 4.17 | 7.2 | 60 | 0.49 | 2.5 |  |  |  |  |
| IS65-40-200 | 2900 | 15 | 4.17 | 53 | 49 | 4.42 | 7.5 | 2.0 | 101.5 |
| 25 | 6.94 | 50 | 60 | 5.67 | 2.0 |  |  |  |  |
| 30 | 8.33 | 47 | 61 | 6.29 | 2.5 |  |  |  |  |
| 1450 | 7.5 | 2.08 | 13.2 | 43 | 0.63 | 1.1 | 2.0 |  |  |
| 12.5 | 3.47 | 12.5 | 55 | 0.77 | 2.0 |  |  |  |  |
| 15 | 4.17 | 11.8 | 57 | 0.85 | 2.5 |  |  |  |  |
| IS65-40-250 | 2900 | 15 | 4.11 | 82 | 37 | 9.05 | 15 | 2.0 | 147.1 |
| 25 | 6.94 | 80 | 50 | 10.89 | 2.0 |  |  |  |  |
| 30 | 8.33 | 78 | 53 | 1.02 | 2.5 |  |  |  |  |
| 1450 | 7.5 | 2.08 | 21 | 35 | 1.23 | 2.2 | 2.0 |  |  |
| 12.5 | 3.47 | 20 | 46 | 1.48 | 2.0 |  |  |  |  |
| 15 | 4.17 | 19.4 | 48 | 1.65 | 2.5 |  |  |  |  |
| IS65-40-315 | 2900 | 15 | 4.17 | 127 | 28 | 18.5 | 30 | 2.5 | 186.3 |
| 25 | 6.94 | 125 | 40 | 21.3 | 2.5 |  |  |  |  |
| 30 | 8.33 | 123 | 44 | 22.8 | 3.0 |  |  |  |  |
| 1450 | 7.5 | 3.47 | 32.3 | 25 | 2.63 | 4 | 2.5 |  |  |
| 12.5 | 4.17 | 32.0 | 35 | 2.94 | 2.5 |  |  |  |  |
| 15 | 8.33 | 31.7 | 41 | 3.16 | 3.0 |  |  |  |  |
| IS80-65-125 | 2900 | 30 | 8.33 | 22.5 | 64 | 2.87 | 5.5 | 3.0 | 101.7 |
| 50 | 13.9 | 20 | 75 | 3.63 | 3.0 |  |  |  |  |
| 60 | 16.7 | 18 | 74 | 3.98 | 3.5 |  |  |  |  |
| 1450 | 15 | 4.17 | 56 | 55 | 0.42 | 0.75 | 2.5 |  |  |
| 25 | 6.94 | 5 | 71 | 0.48 | 2.5 |  |  |  |  |
| 30 | 8.33 | 4.5 | 72 | 0.51 | 3.0 |  |  |  |  |

续表 1

| 型 号 | 转速 n (r/min) | 流 量 Q | 扬程 H (m) | 效率 η (%) | 功率 (kW) | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) | 重量 (kg) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (m 3 /h) | (l/s) | 轴功率 Pa | 电机功率 |  |  |  |  |  |  |
| IS80-65-160 | 2900 | 30 | 8.33 | 36 | 61 | 4.82 | 7.5 | 2.5 | 134.3 |
| 50 | 13.9 | 32 | 73 | 5.97 | 2.5 |  |  |  |  |
| 60 | 16.7 | 29 | 72 | 6.59 | 3.0 |  |  |  |  |
| 1450 | 15 | 4.17 | 9 | 55 | 0.67 | 1.5 | 2.5 |  |  |
| 20 | 6.94 | 8 | 69 | 0.79 | 2.5 |  |  |  |  |
| 30 | 8.33 | 7.2 | 68 | 0.86 | 3.0 |  |  |  |  |
| IS80-50-200 | 2900 | 30 | 8.33 | 53 | 55 | 7.87 | 15 | 2.5 | 141.3 |
| 50 | 13.9 | 50 | 69 | 9.87 | 2.5 |  |  |  |  |
| 60 | 16.7 | 47 | 71 | 10.8 | 3.0 |  |  |  |  |
| 1450 | 15 | 4.17 | 15.2 | 51 | 1.06 | 2.2 | 2.5 |  |  |
| 25 | 6.94 | 12.5 | 65 | 1.31 | 2.5 |  |  |  |  |
| 30 | 8.33 | 11.8 | 67 | 1.44 | 3.0 |  |  |  |  |
| IS80-50-250 | 2900 | 30 | 8.33 | 84 | 52 | 13.2 | 22 | 2.5 | 162 |
| 50 | 13.9 | 80 | 63 | 17.3 | 2.5 |  |  |  |  |
| 60 | 16.7 | 75 | 64 | 19.2 | 3.0 |  |  |  |  |
| 1450 | 15 | 4.17 | 21 | 49 | 1.75 | 3 | 2.5 |  |  |
| 25 | 6.94 | 20 | 60 | 2.27 | 2.5 |  |  |  |  |
| 30 | 8.33 | 18.8 | 61 | 2.52 | 3.0 |  |  |  |  |
| IS80-50-315 | 2900 | 30 | 8.33 | 128 | 41 | 25.5 | 37 | 2.5 | 171 |
| 50 | 13.9 | 125 | 54 | 31.5 | 2.5 |  |  |  |  |
| 60 | 16.7 | 123 | 57 | 35.3 | 3.0 |  |  |  |  |
| 1450 | 15 | 4.17 | 32.5 | 39 | 3.4 | 5.5 | 2.5 |  |  |
| 25 | 6.94 | 32 | 52 | 4.19 | 2.5 |  |  |  |  |
| 30 | 8.33 | 31.5 | 56 | 4.6 | 3.0 |  |  |  |  |
| IS80-80-125 | 2900 | 60 | 16.7 | 24 | 67 | 5.86 | 11 | 4.8 | 149.2 |
| 100 | 27.8 | 20 | 78 | 7.00 | 4.5 |  |  |  |  |
| 120 | 33.3 | 16.5 | 74 | 7.28 | 5.0 |  |  |  |  |
| 1450 | 30 | 8.33 | 6 | 64 | 0.77 | 1.5 | 2.5 |  |  |
| 50 | 13.9 | 5 | 75 | 0.91 | 2.5 |  |  |  |  |
| 60 | 16.7 | 4 | 71 | 0.92 | 3.0 |  |  |  |  |

续表 1

| 型 号 | 转速 n (r/min) | 流 量 Q | 扬程 H (m) | 效率 η (%) | 功率 (kW) | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) | 重量 (kg) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (m 3 /h) | (l/s) | 轴功率 Pa | 电机功率 |  |  |  |  |  |  |
| IS100-80-160 | 2900 | 60 | 16.7 | 36 | 70 | 8.42 | 15 | 3.5 | 161.2 |
| 100 | 27.8 | 32 | 78 | 11.2 | 4.0 |  |  |  |  |
| 120 | 33.3 | 28 | 75 | 12.2 | 5.0 |  |  |  |  |
| 1450 | 30 | 8.33 | 9.2 | 67 | 1.12 | 2.2 | 2.0 |  |  |
| 50 | 13.9 | 8.0 | 75 | 1.45 | 2.5 |  |  |  |  |
| 60 | 16.7 | 6.8 | 71 | 1.57 | 3.5 |  |  |  |  |
| IS100-65-200 | 2900 | 60 | 16.7 | 54 | 65 | 13.6 | 22 |  | 170 |
| 100 | 27.8 | 50 | 76 | 17.9 | 3.6 |  |  |  |  |
| 120 | 33.3 | 47 | 77 | 19.9 | 4.8 |  |  |  |  |
| 1450 | 30 | 8.33 | 13.5 | 60 | 1.84 | 4 | 2.0 |  |  |
| 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2.33 | 2.0 |  |  |  |  |
| 60 | 16.7 | 11.8 | 74 | 2.61 | 2.5 |  |  |  |  |
| IS100-65-250 | 2900 | 60 | 16.7 | 87 | 61 | 23.4 | 37 | 3.5 | 184.6 |
| 100 | 27.8 | 80 | 72 | 30.3 | 3.8 |  |  |  |  |
| 120 | 33.3 | 14.5 | 75 | 33.3 | 4.8 |  |  |  |  |
| 1450 | 30 | 8.33 | 21.3 | 55 | 3.16 | 5.5 | 2.0 |  |  |
| 50 | 13.9 | 20 | 68 | 4.00 | 2.0 |  |  |  |  |
| 60 | 16.7 | 19 | 70 | 4.44 | 2.5 |  |  |  |  |
| IS100-65-315 | 2900 | 60 | 16.7 | 133 | 55 | 39.6 | 75 | 3.0 | 285.4 |
| 100 | 27.8 | 125 | 66 | 51.6 | 3.6 |  |  |  |  |
| 120 | 33.3 | 118 | 67 | 57.5 | 4.2 |  |  |  |  |
| 1450 | 30 | 8.33 | 34 | 51 | 5.44 | 11 | 2.0 |  |  |
| 50 | 13.9 | 32 | 63 | 6.92 | 2.0 |  |  |  |  |
| 60 | 16.7 | 30 | 64 | 7.67 | 2.5 |  |  |  |  |
| IS125-100-200 | 2900 | 120 | 33.3 | 57.5 | 67 | 28.0 | 45 | 4.5 | 210.2 |
| 200 | 55.5 | 50 | 81 | 33.6 | 4.5 |  |  |  |  |
| 240 | 66.7 | 44.5 | 80 | 36.4 | 5.0 |  |  |  |  |
| 1450 | 60 | 16.7 | 14.5 | 62 | 3.83 | 7.5 | 2.5 |  |  |
| 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 4.48 | 2.5 |  |  |  |  |
| 120 | 33.3 | 11.0 | 75 | 4.79 | 3.0 |  |  |  |  |

续表 1

| 型 号 | 转速 n (r/min) | 流 量 Q | 扬程 H (m) | 效率 η (%) | 功率 (kW) | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) | 重量 (kg) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (m 3 /h) | (l/s) | 轴功率 Pa | 电机功率 |  |  |  |  |  |  |
| IS125-100-250 | 2900 | 120 | 33.3 | 87 | 66 | 43.0 | 75 | 3.8 | 285 |
| 200 | 55.6 | 80 | 78 | 55.9 | 4.2 |  |  |  |  |
| 240 | 66.7 | 72 | 75 | 62.8 | 5.0 |  |  |  |  |
| 1450 | 60 | 16.7 | 21.5 | 63 | 5.59 | 11 | 2.5 |  |  |
| 100 | 27.8 | 20 | 76 | 7.17 | 2.5 |  |  |  |  |
| 120 | 33.3 | 18.5 | 77 | 7.84 | 3.0 |  |  |  |  |
| IS125-100-315 | 2900 | 120 | 33.3 | 132.5 | 60 | 72.1 | 110 | 4.0 | 333 |
| 200 | 55.6 | 125 | 75 | 90.8 | 4.5 |  |  |  |  |
| 240 | 66.7 | 120 | 77 | 101.9 | 5.0 |  |  |  |  |
| 1450 | 60 | 16.7 | 33.5 | 58 | 9.4 | 15 | 2.5 |  |  |
| 100 | 27.8 | 32 | 73 | 11.9 | 2.5 |  |  |  |  |
| 120 | 33.3 | 30.5 | 74 | 13.5 | 3.0 |  |  |  |  |
| IS125-100-400 | 1450 | 60 | 16.7 | 52 | 53 | 16.1 | 30 | 2.5 | 370 |
| 100 | 27.8 | 50 | 65 | 21.0 | 2.5 |  |  |  |  |
| 120 | 33.3 | 48.5 | 67 | 23.6 | 3.0 |  |  |  |  |
| IS150-125-250 | 1450 | 120 | 33.3 | 22.5 | 71 | 10.4 | 18.5 | 3.0 | 363.7 |
| 200 | 55.6 | 20 | 81 | 13.5 | 3.0 |  |  |  |  |
| 240 | 66.7 | 17.5 | 78 | 14.7 | 3.5 |  |  |  |  |
| IS150-125-315 | 1450 | 120 | 33.3 | 34 | 70 | 15.86 | 30 | 2.5 | 376.8 |
| 200 | 55.6 | 32 | 79 | 22.08 | 2.5 |  |  |  |  |
| 240 | 66.7 | 29 | 80 | 23.71 | 3.0 |  |  |  |  |
| IS150-125-400 | 1450 | 120 | 33.3 | 53 | 62 | 27.9 | 45 | 2.0 | 384 |
| 200 | 55.6 | 50 | 75 | 36.3 | 2.8 |  |  |  |  |
| 240 | 66.7 | 46 | 74 | 40.6 | 3.5 |  |  |  |  |
| IS200-150-250 | 1450 | 240 | 66.7 | 22.6 | 70 | 21.1 | 37 | 3.6 | 415 |
| 400 | 111.1 | 20 | 82 | 26.6 | 4.6 |  |  |  |  |
| 460 | 127.8 | 17.2 | 79 | 27.3 | 4.9 |  |  |  |  |
| IS200-150-315 | 1450 | 240 | 66.7 | 37 | 70 | 34.6 | 55 | 3.0 | 449 |
| 400 | 111.1 | 32 | 82 | 42.5 | 3.5 |  |  |  |  |
| 460 | 127.8 | 28.5 | 80 | 44.6 | 4.0 |  |  |  |  |
| IS200-150-400 | 1450 | 240 | 66.7 | 55 | 74 | 48.6 | 90 | 3.0 | 456 |
| 400 | 111.1 | 50 | 81 | 67.2 | 3.8 |  |  |  |  |
| 460 | 127.8 | 45 | 76 | 74.2 | 4.5 |  |  |  |  |

七、   井下用泵注意事项：

1、   轴承箱加油时避免漏在外面，如漏在轴承腔外及时清理干净。

在井下拆泵时应先把油箱里的有清理干净，不允许明火靠近油箱附近。