## Slide 1: 继电保护装置介绍
继电保护装置：是指能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态，并动作于断路器跳闸或发出信号的一种装置。
继保的基本任务：
1.自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除，使故障元件免于继续遭到破坏，保证其他无故障部分迅速恢复正常运行；
2.反应电气元件的不正常运行状态，并根据运行维护的条件，而动作于发出信号、减负荷或跳闸。此时一般不要求保护迅速动作，而是根据电力系统及其元件的危害程度规定一定的延时，以免不必要的动作和由于干扰而引起的误动作。

## Slide 2
继电保护的四性：
1.选择性：是指保护装置动作时，仅将故障电力元件从系统中切除，使停电范围尽量缩小，以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。
速动性：是指快速地切除故障，提高电力系统并联运行的稳定性，减少故障元件在电压降低的情况下工作的时间，以缩短故障元件的受损程度。
灵敏性：是指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。当规定的保护范围内发生故障时，不论短路点的位置、短路的类型如何，以及短路点是否有过渡电阻，都能敏锐感应，正确动作。
可靠性：是指保护装置本身的质量和运行维护水平，在该保护规定的保护范围内发生了它应该动作的故障时，它不应该拒绝动作，而在其他任何它不该动作的情况下，则不应该动作。

## Slide 3: 互感器
互感器：
互感器又称为仪用变压器，是电流互感器和电压互感器的统称。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压（100V）或标准小电流（5A或1A），以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统，以保证人身和设备的安全。
电压互感器：
电压互感器可在高压和超高压的电力系统中用于电压和功率的测量等。
使用电压互感器时应注意：
1.二次侧不允许短路；(否则会产生很大的短路电流),烧坏互感器的绕组；
2.二次侧应可靠接地，每个绕组有且只有一个接地点；
3.二次侧接入的阻抗不得小于规定值，以减小误差。

## Slide 4
电流互感器：
电流互感器用在交换电流的测量、交换电度的测量和电力拖动线路中的保护。
使用电流互感器时应注意：
1.在运行中绝对不允许二次侧开路；(若二次侧开路，则一次侧电流将全部成为励磁电流，使铁心中的磁通增大，铁心过分饱和，铁耗急剧增大，引起互感器发热损坏。同时因副绕组匝数很多，将会感应出危险的高电压，危及操作人员和测量设备的安全。)
2.二次侧应可靠接地；
3.二次侧回路阻抗不应超过规定值，以免增大误差。

## Slide 5: 差动保护
概述：
差动保护是根据基尔霍夫电流定理来进行工作的，即电路中流入节点电流与流出节点的电流之和等于零。
差动保护将被保护的电气设备看成是一个节点，那么正常情况下，流进被保护设备的电流和流出的电流是相等的，差动电流等于零。当设备出现故障时，流进被保护设备的电流和流出的电流不相等，差动电流大于零。当差动电流大于差动保护装置的整定值时，上位机报警保护出口动作，将被保护设备的各侧断路器跳开，使故障设备断开电源。

## Slide 6
差动保护的工作原理：
I
I1'
I2'
I1'-I2'≈0
I1
I2
图为变压器差动保护原理图(正常情况下)
图中：I1，I2为一次电流，I1'，I2'为二次电流，nTA1，nTA2为电流互感器的变比，nT为变压器变比。
正常运行时，流入继电器的电流为I1‘-I2’，这个差值应该近似等于0，才能保证差动保护不会动作，因为设备两边所选互感器型号不可能完全一样，所以会产生不平衡电流，继电器的整定值就应躲过该电流进行整定
正常运行时，流入继电器的电流值
I1'-I2'=I1/nTA1-I2/nTA2≈0
nTA1
nTA2
保护范围
nT
发电机测
线路侧

## Slide 7
I
I1'
I2'
I1'-I2'≈0
I1
I2
nTA1
nTA2
保护范围
nT
发电机测
线路侧
当短路点位于保护范围外时，
外部短路时，流入继电器的电流值
I1'-I2'=I1/nTA1-I2/nTA2≈0
外部短路

## Slide 8
I
I1'
I2'
I1
I2
nTA1
nTA2
保护范围
nT
发电机测
线路侧
当短路故障发生在保护范围之内时，流入继电器的电流值：
I1' + I2' = I1/nTA1 + I2/nTA2
此时，流入继电器的电流远大于继电器的启动电流，差动继电器动作，瞬时发出信号，断开两侧断路器。

## Slide 9: 本厂设有差动保护的设备
主变（主保护）：整定值：4.77A
保护范围：变压器内部，套管及其引出线，1号、2号发电机出口断路器，001断路器，0011隔离开关，主变高低压侧避雷器，1011隔离开关，101断路器。
动作原因：保护范围内发生短路故障，导致流入变压器的电流和流出变压器的电流总和不为零，且到达整定值后，上位机报警，保护动作。
动作后果：上位机发“差动保护动作”告警信号，跳主变高压侧断路器，跳1号、2号发电机出口断路器，关1号、2号机导水叶至关闭状态，闭锁线路重合闸，跳1号、2号机灭磁开关。
1号、2号发电机（主保护）：整定值：2.6A
保护范围：发电机定子绕组及其引出线，1号、2号发电机励磁变压器。
动作原因：保护范围内发生短路故障，导致流入发电机的电流和流出发电机的电流总和不为零，且到达整定值后，上位机报警，保护动作。
动作后果：发告警信号，跳1号、2号发电机出口断路器，关1号、2号机导水叶至关闭状态，跳1号、2号机灭磁开关。

## Slide 10
差动保护动作后的处理：
1.经检查后，如确实判断差动保护是由于外部原因，如保护误碰、穿越性故障引起误动作等，则该变压器可在重瓦斯保护投跳闸位置情况下试投。
2.如不能判断为外部原因时，则应对变压器进行更进一步的测量分析，如测量直流电阻、进行油的简化分析、或油的色谱分析等，以确定故障性质及差动保护动作的原因。
3.如果发现有内部故障的特征，则须进行吊芯检查。
4.当重瓦斯保护与差动保护同时动作开关跳闸，应立即向调度员汇报，不得强送。
5.对差动保护回路进行检查，防止误动引起跳闸的可能。
变压器差动保护存在的特殊问题：
1.变压器励磁涌流
2.变压器接线组别
3.电流互感器的实际变比和计算变比不同
4.两侧电流互感器型号不同
5.变压器带负荷调整分接头

## Slide 11: 逆功率保护
概述：
发电机逆功率保护又称功率方向保护。一般而言，发电机的功率方向应该为由发电机流向母线，但是当发电机失磁或其他某种原因，发电机有可能变为电动机运行，即从系统中吸取有功功率。这就是逆功率。当逆功率达到一定值时，发电机的保护动作，或动作于发信号或动作于跳闸。
发生逆功率的原因：
1.当水轮机失去动力（油压突然降低或消失或者其它故障导致导叶误关闭），而此时恰好保护又拒动导致发电机出口断路器未跳闸，这样一定会导致逆功率动作；
2.发电机在合闸并网的瞬间，由于电压不能完全一致或者相角频率等也不能完全同步还有电网可能存在波动等等的原因，发电机会从电网吸收一点点电能，暂时出现逆功率现象，但是能在逆功率保护的延时时间内将负荷带上来的话逆功率会消失。
动作结果：
延时1：发告警信号。
延时2：发告警信号、解列、灭磁、停机（跳发电机出口断路器、跳灭磁开关、关导水叶至关闭状态）
整定值： -1W

## Slide 12: 过电压保护
发电机在甩负荷后，如果调速系统动作迟缓，转速会上升很快，出现不允许的过电压，可能导致发电机的绝缘损坏
动作值：
过电压定值 1 : 130V，延时：0.3s
过电压定值 2 : 150V，延时：0.2s
动作后果：
定值1的后果 ：发告警信号、减磁
定值2的后果 ：发告警信号、解列、灭磁、停机（跳发电机出口断路器、跳灭磁开关、关导水叶至关闭状态）

## Slide 13: 复压过流保护
概述：
复压过流保护就是由低电压元件（对称短路），负序电压元件（不对称短路），其中两个电压元件是或的关系，加上过流元件，共三个元件所组成的保护。
整定值：
0.92A、低电压70V，延时1：1s；延时2：1.5s
动作原因：
故障时，当电压满足（正序小于一定的值，一般额定电压的60%-65%；负序电压大于一定的值）和电流满足（正序电流大于一定值）时，保护动作
动作后果：
延时1：解列（跳发电机出口断路器）；
延时2：发告警信号，停机（跳发电机出口断路器、跳灭磁开关、关导水叶至关闭状态）。

## Slide 14: 反时限过负荷
概述：
反时限过负荷就是反时限装置的动作时间与通过继电器的电流(或故障电流)大小成反比关系。
特性：
过负荷电流越大，动作的时间越短，反之越长。
动作原因：
发电机过载电流达到整定值，且达到保护所设延时，保护动作
整定值：
0.84A，延时0.5s
动作后果：
发告警信号、解列（跳发电机出口断路器）

## Slide 15: 定时限过负荷
概述：
定时限过负荷就是电机过载后，不管过载多少，在设定时间到达后，保护电器动作，这与电机的故障特性不符，保护性不好。
特性：
不论过负荷多少，达到整定时间后保护即动作。
动作原因：
发电机过负荷，且达到保护整定时间。
整定值：
0.8A，延时0.5s。
动作后果：
发告警信号。

## Slide 16: 定子单相接地
概述：
发电机定子接地是指发电机定子绕组回路及与定子绕组回路直接相连的一次系统发生的单相接地短路。定子接按接地时间长短可分为瞬时接地、断续接地和永久接地；按接地范围可分为内部接地和外部接地；按接地性质可分为 金属性接地、电弧接地和电阻接地；按接地原因可分为真接地和假接地。
整定值：
基波零序电压定值：10V，延时1s
定子接地的原因：
小动物引起的定子接地；
定子绕组绝缘损坏；
定子绕组引出线回路的绝缘瓷瓶受潮或赃物引起定子回路接地

## Slide 17: 转子一点接地
概述：
发电机转子一点接地时，因为一点接地不能形成回路，故障点无电流通过，励磁系统仍能短时工作，但转子一点接地将改变转子正极对地电压和负极对地电压，可能引发转子两点接地故障，继而引起转子磁拉力不平衡，造成机组振动和引起转子发热。
整定值：
转子接地电阻：20kΩ，延时0.5s
动作后果：
发告警信号
可能造成接地的原因：
转子受潮，碳粉的堆积

## Slide 18: 失磁保护
概述：
失磁保护是作为发电机励磁电流异常下降或完全消失的失磁故障保护。
引起发电机失磁的原因大致有：
发电机转子绕组故障、励磁系统故障、灭磁开关误跳闸、励磁回路故障及误操作。
整定值：
励磁低电压：28V，发电机机端电压：100V，延时1:0.2s，延时2:0.5s，延时3：1s，延时4:1.5s
动作原因：
发电机突然失去励磁或部分失去励磁，引起系统电压降低。
动作后果：
失磁保护：延时1：发信号
延时2：解列
低励保护：延时1：发信号
延时3：解列、灭磁
低励低压保护：延时4：解列、发信号

## Slide 19: 比率差动保护
概述：
当有外部故障引起的穿越电流流过变压器时，引入比率减小电流，避免穿越故障电流造成变压器误动。穿越故障电流通过变压器时，变压器差动保护动作电流将随着按比例增大，以躲过穿越故障电流。
原理：
使差动电流定值随制动电流的增大而成某一比率的提高。使制动电流在不平衡电流较大的外部故障时有制动作用。而在内部故障时，制动作用最小。引入区外短路电流作为制动电流，以差动电流为动作电流，当差动电流大于制动电流时比率差动就动作。
整定值：0.3A（最小电流动作电流）
动作后果：
跳主变高压侧断路器，跳1号、2号发电机出口断路器，关1号、2号机导水叶至关闭状态，闭锁线路重合闸，跳1号、2号机灭磁开关。

## Slide 20: 瓦斯保护
概述
瓦斯保护是变压器内部故障的主要保护元件，当油浸式变压器的内部发生故障时，由于电弧将使绝缘材料分解并产生大量的气体，从油箱向油枕流动，其强烈程度随故障的严重程度不同而不同，反应这种气流与油流而动作的保护称为瓦斯保护，也叫气体保护。
优、缺点
瓦斯保护的主要优点是：动作迅速、灵敏度高、安装接线简单、能全面的反应油箱内部发生的各种故障。
缺点是：不能反应油箱以外的套管及引出线等部位上发生的故障。
瓦斯保护可以作为变压器的主保护之一，与差动保护相互配合、相互补充，实现快速而灵敏地切除变压器邮箱内外机引出线上发生的各种故障。

## Slide 21
气体继电器是构成瓦斯保护的主要元件，它安装在油箱与油枕之间的连接管道上，油箱内产生的气体必须通过气体继电器才能流向油枕。为了不妨碍气体的流通，变压器安装时应使顶盖沿气体继电器的方向与水平面具有1%~1.5%的升高坡度，通往继电器的连接管具有2%~4%的升高坡度。
1%~1.5%
2%~4%
动作结果：
轻瓦斯：发告警信号
重瓦斯：发告警信号，跳主变高压侧断路器，跳1号、2号发电机出口断路器，关1号、2号机导水叶至关闭状态，闭锁线路重合闸，跳1号、2号机灭磁开关。

## Slide 22: 压力释放阀保护
概述：
压力释放阀是变压器的一种压力保护装置，当变压器内部有严重的故障时，油分解产生大量气体。由于变压器是密闭的物体，连通储油柜的连管直径比较小，仅靠连管不能有效的降低压力，造成油箱内压力急剧升高，会导致油箱破裂。压力释放阀及时打开，排除部分变压器油，降低油箱内，待油箱内压力降低后，压力释放阀自动闭合，保持油箱的密封。
动作原因：
变压器内部发生严重故障，产生大量气体，油箱内压力急剧升高，当压力达到整定值时，保护动作。
动作后果：
发告警信号，跳主变高压侧断路器，跳1号、2号发电机出口断路器，关1号、2号机导水叶至关闭状态，闭锁线路重合闸。

## Slide 23: 温度升高、过高保护
动作原因：
当变压器温度升高或温度到达过高保护整定值,温度保护动作发出告警信号或动作于跳闸。
整定值：
升高：油温：80℃，绕组温度：90℃
过高：油温：85℃，绕组温度：110℃
动作后果：
升高：发告警信号。
过高：发告警信号，跳主变高压侧断路器，跳1号、2号发电机出口断路器,关1号、2号机导水叶至关闭状态，闭锁线路重合闸，跳1号、2号机灭磁开关。
变压器温度升高的原因：
1.变压器匝间、层间、股间短路；
2.变压器铁芯局部短路；
3.因漏磁或涡流引起油箱、箱盖等发热；
4.长期过负荷运行，事故过负荷；
5.散热条件恶化等。